省级以上电网新一代调度技术支持系统

建设方案（征求意见稿）

为落实国家“双碳”战略部署，助力新型电力系统建设，全面支撑电网调控运行各项业务，落实公司党组关于新一代电网调度技术支持系统（以下简称“新一代系统”）建设的要求，国调中心先后组织开展总体设计、系统研发、测试验证、试点建设、总结迭代，形成一整套可复制、可推广的成熟经验。为在省级以上调度机构规范有序全面推进新一代系统建设，制定本方案。

一、建设目标

聚焦新型电力系统运行控制业务建设新一代系统，夯实平台底座和数据底座，打造灵活开放的应用生态，为大电网安全、电力保供和清洁能源消纳提供支撑，推动调控管理升级和业务质效提升，助力新型电力系统调度体系建设。

二、建设原则

按照科学、系统、前瞻的建设思路，以新型电力系统构建和电网运行控制业务需求为导向，秉承“继承+融合+创新”的技术路线，继承D5000系统成熟技术和建设成果，结合先进ICT技术，融合调控领域科技创新成果和试点经验，坚持系统建设的安全性、协同性、实效性、开放性和前瞻性。

三、总体架构

## （一）体系架构

新一代系统体系架构分为平台层、数据层与应用层。平台层由运行控制和调控云双平台组成；数据层汇聚业务环节、不同时态、各级调度的模型数据、实时数据和运行数据；应用层打造八大类业务应用，聚合形成模型管理、实时监控、分析决策、数智应用四大功能中心。

系统体系架构如图1所示。

图1　新一代系统体系架构示意图

新一代系统采用就地部署与云端部署相结合的方式。实时监控、自动控制等应用基于运行控制平台，采用就地部署方式。分析校核、计划市场、运行评估、调度管理等应用基于调控云平台，采用云端部署方式，支撑省级以上和省地两级业务。通过独立部署的人机云终端，可灵活访问主备系统，实现对主备调三场所的业务支撑。

## （二）安全防护

新一代系统安全防护遵循“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的总体方针，构建以结构安全、本体安全、应用安全、数据安全、监测响应为核心的防护体系，实现安全服务、安全监测、响应处置、安全管理等功能。根据各业务应用特性、功能模块重要程度以及各节点的功能差异，遵循国家信息安全等级保护的要求，合理划分安全区域，重点保护生产控制系统核心业务的安全。

安全防护架构如图2所示。

图2 新一代系统安全防护架构示意图

## （三）软件组成

新一代系统软件架构主要分为基础软件、平台软件和应用软件三部分。

基础软件主要包括操作系统、关系型数据库等。

平台软件由运行控制和调控云双平台构成，主要包括平台管理、通信总线、基础服务等功能模块。

应用软件主要包括实时监控、自动控制、分析校核、培训仿真、计划市场、清洁能源调度、运行评估、调度管理、大数据与人工智能等。

新一代系统软件清单详见附录A，其中部分软件为可选项，各网省调可根据自身业务需求灵活选择。

软件功能详见附录B。

## （四）硬件组成

新一代系统硬件架构由服务器、工作站、磁盘阵列、网络安防等设备构成，在生产控制大区和管理信息大区分别部署。在生产控制大区配置冗余的万兆核心交换机，各业务汇聚交换机通过与核心交换机的网络连接，实现生产控制大区各业务之间的互联互通，主要为实时监控、自动控制、分析校核、计划市场、清洁能源调度等应用提供可靠高效的计算、存储、网络及安防资源等。管理信息大区硬件设备通过各业务汇聚交换机与管理信息大区核心交换机进行网络连接，实现新一代系统Ⅲ区相关业务的互联互通，主要为分析校核、培训仿真、清洁能源调度、运行评估、调度管理、计划市场等应用提供硬件资源服务。根据安全防护需要，纵向网络边界通过纵向加密装置和防火墙进行安全防护，生产控制大区与管理信息大区之间通过物理隔离设备进行安全隔离。

调控领域关键信息基础设施（以下简称“关基”）涉及电网核心控制功能，包括主备调SCADA、AGC、AVC服务器，以及与之相连的交换机、路由器、网安设备。

硬件清单详见附录C。

四、系统软件

## （一）支撑平台

新一代系统支撑平台由平台管理、通信总线、模型管理、基础服务等功能模块组成，为整个系统的集成和高效可靠运行提供通用技术支持，具备高可靠性、高度集成的特征。其中，运行控制平台侧重支撑实时监控和自动控制业务，支持千万级实时数据处理规模和万级广域服务并发，满足高实时性的技术要求；调控云平台侧重支撑分析决策、调度管理、大数据分析等业务，拓展多级调度（纵向）和多专业（横向）业务协同能力，满足生态开放、资源扩展和敏捷研发等技术要求。

## （二）网络安全管理

网络安全管理为整个系统提供安全防护支撑，通过采取可信验证、恶意代码防护等本体安全防护措施保障设备与软件自身的安全；通过设备的入网认证、人员的身份认证、服务认证加密、通信认证加密、权限服务等措施实现统一的安全服务；通过网络安全管理平台实现安全信息、业务应用数据的采集监测，通过多级阻断、一键停控等响应处置手段实现安全风险的及时处置和闭环管控；通过运维网关强化运维的身份认证、权限管控、流程审批、安全监视及安全审计，实现事前、事中、事后全过程运维安全，保障新一代系统的安全、可靠运行。

## （三）实时监控类应用

实时监控类应用主要包括数据采集、数据处理及实时监视、操作控制、综合智能告警、多级调度协同监视及故障处置、大电网运行关键指标体系等功能。

实时监控类应用为电网实时调度业务提供技术支撑，通过对源网荷储各环节、气象环境等内外部数据的全面采集处理，建立面向各类业务的场景化监视体系，实现一次设备、二次设备、负荷资源、一次能源、气象环境等各类对象的一体化全景监视和综合告警，提升电网运行实时感知和故障处置能力。

## （四）自动控制类应用

自动控制类应用主要包括有功自动控制、无功自动控制等功能。

自动控制类应用为电网实时调度自动控制业务提供技术支撑，为构建国网省地多级协同控制体系、全网可调节资源统一优化控制提供支撑。基于传统常规机组与新能源、储能、可调节负荷等新型资源的协同控制，实现对电网频率、电压和潮流的优化自动控制，增强电网实时调节能力。

## （五）分析校核类应用

分析校核类应用主要包括分析校核数据处理、在线安全分析、电磁暂态在线仿真、智能限额、未来态潮流分析、继电保护定值在线校核、日内未来态调度、电网动态分析等功能。

分析校核类应用为电网运行分析业务提供技术支撑，为电网运行态势快速准确在线评估提供支撑，实现全局统一计算、结果按需共享，实现设备级、断面级、电网级等多类型应用场景灵活构建，为调度运行提供辅助决策，提升电网预警、预判、预控能力。

## （六）培训仿真类应用

培训仿真类应用主要包括调度员培训模拟、调度员培训管理等功能。

培训仿真类应用为电网调控运行过程仿真模拟、运行推演业务提供技术支撑，通过电力系统仿真模拟，提供教员控制与培训评估功能，为调度人员提供正常操作、事故处理、系统恢复及其它调度业务的培训环境，支撑开展电网联合反事故演习。

## （七）计划市场类应用

计划市场类应用主要包括电力电量平衡分析、负荷预测、发输电计划、检修计划、应急调度、调度计划安全校核、中长期交易校核、省级现货及辅助服务市场、省间现货及辅助服务市场、电能量计量、虚拟电厂调度等功能。

计划市场类应用为电网生产组织业务提供技术支撑，支持市场信息披露与电力监管，实现“两级市场、三级调度”高效协同运作；融入全网一二次能源信息，构建国、网、省发输电及检修计划一体化优化决策功能体系，实现全网电力电量统筹平衡、检修安排统筹优化；通过全网一体化安全校核和越限校正，提升安全风险预控能力。

## （八）清洁能源调度类应用

清洁能源调度类应用主要包括水电调度方案编制、中长期水电调度方案分析、集中式新能源发电预测、分布式光伏发电预测、分布式电源承载力分析、新能源消纳能力测算分析、日前抽蓄与储能调度方案编制等功能。

清洁能源调度类应用为水电、新能源发电、抽蓄、新型储能相关的调度运行业务提供技术支撑，基于水电来水预测、水库及流域水雨情、新能源发电预测、相关电站运行情况与设备状态等数据，以电网、电站、水库、防洪和综合利用安全要求为边界，根据电力安全保供与清洁能源消纳需求，编制水电、新能源、抽蓄、新型储能调度方案。

## （九）运行评估类应用

运行评估类应用主要包括电网调控运行分析评估、计划市场运行分析评估、水电及新能源运行分析评估、电网运行稳定分析评估、继电保护分析评估、调度自动化运行分析评估、网络安全运行分析评估、电力通信运行分析评估、燃料综合分析评估等功能。

运行评估类应用为电网调控的运行指标分析、策略优化业务提供技术支撑，以电网模型和运行数据为基础，构建电网运行评估指标体系，及时掌握电网总体态势，提高设备运行效率，指导电网运行，支撑清洁能源消纳；对电网历史运行情况进行客观量化评价，对典型电网调度业务进行深度挖掘与评估，指导电网运行持续优化。

## （十）调度管理类应用

调度管理类应用包括调度运行管理、调度计划管理、系统方式管理、工程前期管理、新设备启动管理、稳控过程管理、第三道防线过程管理、水电及新能源调度管理、继电保护定值管理、自动化运行管理、网络安全管理、电力通信管理、综合技术管理、文资档案及协同管理、工作流程管理等功能。

调度管理类应用为调度计划、检修、运行流程管理和专业管理等业务提供技术支撑，支撑调度生产组织业务的规范化、流程化管理，实现多级调度及厂站间的业务协同一体化管理和调度机构内部综合技术管理，实现调度机构与外部系统的信息共享与业务协同。

## （十一）大数据与人工智能

大数据与人工智能主要包括调控数据资产管理、流程自动化、智能交互、智能分析与辅助决策、故障预案智能编制及推送执行等功能。

大数据与人工智能类应用为电网数据价值挖掘、电网业务智能化开展提供技术支撑。大数据分析运用大数据处理、数据建模、机器学习等技术，对调控业务数据进行全方位评估及深度价值挖掘；人工智能运用自然语言处理、机器学习、强化学习等技术，赋能调控业务，助力电网调度业务由经验型向智能型转化。

根据功能软件的部署需求和分区原则，实时监控类、自动控制类应用应在生产控制大区部署，运行评估类、调度管理类应用应在管理信息大区部署，分析校核类、培训仿真类、计划市场类、清洁能源调度类应用可在生产控制大区和管理信息大区部署，大数据与人工智能宜在管理信息大区部署。

附录A 省级以上电网新一代调度技术支持系统软件清单

| 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 是否 可选 |
| --- | --- | --- | --- |
| (一) 支撑平台 | 平台管理 | 系统管理 |  |
|  |  | 服务管理 |  |
|  |  | 权限管理 |  |
|  |  | 告警管理 |  |
|  |  | 案例管理 |  |
|  |  | 集群管理 |  |
|  |  | 多活管理 |  |
|  |  | 版本管控 |  |
|  | 通信总线 | 消息总线 |  |
|  |  | 服务总线 |  |
|  |  | 消息邮件 |  |
|  | 模型管理 | 模型同步 |  |
|  |  | 模型校验 |  |
|  | 基础服务 | 日志服务 |  |
|  |  | 文件服务 |  |
|  | 数据服务 | 模型数据服务 |  |
|  |  | 实时数据服务 |  |
|  |  | 运行数据服务 |  |
|  |  | 关系数据库服务 |  |
|  | 人机交互服务 | 数据刷新服务 |  |
|  |  | 事件转发服务 |  |
|  |  | 身份鉴别服务 |  |
|  |  | 地理信息服务 |  |
|  |  | 自动成图服务 |  |
|  |  | 语音交互服务 |  |
|  | 数据存储管理 | 分布式实时数据库 |  |
|  |  | 时间序列实时库 |  |
|  | 自动化系统运行监视 | 状态监视 |  |
|  |  | 异常告警 |  |
|  |  | 故障诊断 |  |
|  |  | 系统健康评估 |  |
|  | 人机云终端 | 云桌面 |  |
|  |  | 组态设计器 |  |
|  |  | 图形浏览器 |  |
| (二)网络安全管理 | 内生安全组件 | 内生安全组件 |  |
|  | 安全服务 | 入网认证服务 |  |
|  |  | 身份认证服务 |  |
|  |  | 服务认证服务 |  |
|  |  | 通信认证服务 |  |
|  |  | 加解密服务 |  |
|  |  | 调度数字证书服务 |  |
|  | 安全监测 | 网络安全监测采集 |  |
|  |  | 业务应用监测采集 |  |
|  | 响应处置 | 多级阻断 | 可选 |
|  | 响应处置 | 一键停控 | 可选 |
| (三) 实时监控 | 数据采集 | 常规电源数据采集 |  |
|  |  | 电网运行数据采集 |  |
|  |  | 新能源数据采集 |  |
|  |  | 分布式电源数据采集 | 可选 |
|  |  | 储能数据采集 |  |
|  |  | 可调节负荷数据采集 | 可选 |
|  |  | 充电设施数据采集 | 可选 |
|  |  | 动态数据采集 |  |
|  |  | 继电保护定值数据采集 |  |
|  |  | 故障录波数据采集 |  |
|  |  | 继电保护装置运行数据采集 |  |
|  |  | 安控数据采集 |  |
|  |  | 第三道防线数据采集 |  |
|  |  | 其他数据采集 |  |
|  | 数据处理 及实时监视 | 火电运行监视 |  |
|  |  | 水电与抽蓄运行监视 | 可选 |
|  |  | 核电运行监视 | 可选 |
|  |  | 电网运行监视 |  |
|  |  | 新能源运行监视 |  |
|  |  | 分布式电源运行监视分析 |  |
|  |  | 储能监视分析 |  |
|  |  | 可调节负荷综合监视分析 | 可选 |
|  |  | 充电设施监视分析 | 可选 |
|  |  | 电网动态运行监视 |  |
|  |  | 实时平衡监视 |  |
|  |  | 继电（直流）保护设备在线监视 |  |
|  |  | 安自及系统保护在线监视 |  |
|  |  | 第三道防线在线监视 |  |
|  |  | 气象监视及灾害预警 |  |
|  |  | 火电机组烟气监视 | 可选 |
|  | 操作控制 | 控制操作（遥控、挂牌、封锁、置数等） |  |
|  |  | 智能操作票 |  |
|  |  | 网络化下令 |  |
|  |  | 批量负荷控制 |  |
|  |  | 可调节负荷人工控制 | 可选 |
|  | 综合智能告警 | 电网故障智能分析推理 |  |
|  |  | 故障信息综合展示 |  |
|  |  | 调控系统间告警推送 |  |
|  |  | 系统级故障分析 |  |
|  |  | 宽频振荡告警推送 |  |
|  |  | 限额监视告警 |  |
|  | 多级调度协同监视及故障处置 | 监视画面快捷共享 |  |
|  |  | 异常故障信息同步感知 |  |
|  |  | 处置辅助决策 |  |
|  |  | 处置策略在线协商 |  |
|  | 大电网运行关键指标体系 | 大电网运行关键指标计算 |  |
|  |  | 大电网运行关键指标综合监视 |  |
| (四) 自动控制 | 有功自动控制 | 多源有功自动控制 |  |
|  |  | 多级协同控制（含网省、省地） |  |
|  |  | 性能监视与统计 |  |
|  |  | 控制对象响应测试 |  |
|  | 无功自动控制 | 多源无功电压优化 |  |
|  |  | 区域无功电压控制 |  |
|  |  | 多级协同控制（含网省、省地） |  |
| (五) 分析校核 | 分析校核数据处理 | 模型边界裁剪 |  |
|  |  | 模型参数拓扑校验 |  |
|  |  | 预想故障集管理 |  |
|  |  | 量测平衡越限校验 |  |
|  |  | 稳控系统及安自装置建模 |  |
|  |  | 状态估计 |  |
|  | 在线安全分析 | 潮流计算 |  |
|  |  | 灵敏度分析 |  |
|  |  | 静态安全分析 |  |
|  |  | 短路电流计算 |  |
|  |  | 热稳输电能力分析 |  |
|  |  | 机电暂态稳定分析（功角稳定分析、频率稳定分析、电压稳定分析） |  |
|  |  | 新能源多场站短路比 |  |
|  |  | 多馈入直流短路比 |  |
|  |  | 系统转动惯量 |  |
|  |  | 运行控制辅助决策 |  |
|  |  | 研究态功能 |  |
|  | 电磁暂态在线仿真 | 全电磁暂态在线仿真 | 可选 |
|  |  | 机电-电磁混合在线仿真 |  |
|  | 智能限额 | 限额电子化管理 |  |
|  |  | 限额智能匹配 |  |
|  | 未来态潮流 | 未来态图模管理 |  |
|  |  | 未来态潮流断面生成 |  |
|  |  | 未来态潮流断面热稳限额分析 |  |
|  | 继电保护定值在线校核 | 故障电流计算 |  |
|  |  | 定值校核及预警 |  |
|  |  | 定值适应性分析 |  |
|  |  | 计算结果统计分析 |  |
|  | 日内未来态调度 | 电网未来态势分析 |  |
|  |  | 电网预控辅助决策 |  |
|  | 电网动态分析 | 系统稳定裕度评估 |  |
|  |  | 宽频振荡预警与抑制辅助决策 |  |
|  |  | 机组涉网性能监测分析 |  |
|  |  | 一次调频主动在线测试 |  |
|  |  | 负荷模型参数和发电机控制模型参数辨识 | 可选 |
|  |  | 故障扰动识别 |  |
|  |  | 故障数据综合管理 |  |
|  | 电网动态分析 | 仿真结果智能比对 |  |
| (六) 培训仿真 | 调度员培训模拟 | 电力系统仿真 |  |
|  |  | 仿真培训评估 |  |
|  |  | 调度员自主培训 |  |
|  |  | 多级联合教案协同制作 |  |
|  | 调度员培训管理 | 培训资料管理（调度百科） | 可选 |
|  |  | 日常测验和晋级考试 |  |
|  |  | 调度员培训方案设计 |  |
|  |  | 个人培训档案和积分管理 |  |
|  |  | 论坛交流 |  |
| (七) 计划市场 (七) 计划市场 | 电力电量平衡分析 | 年月平衡分析 |  |
|  |  | 周平衡分析 |  |
|  |  | 日前平衡分析 |  |
|  |  | 日内平衡分析 |  |
|  |  | 支援策略辅助决策（国调、网调） | 可选 |
|  |  | 平衡协同分析（国调、网调） | 可选 |
|  | 负荷预测 | 系统负荷预测 |  |
|  |  | 母线负荷预测 |  |
|  | 发输电计划 | 中长期发输电计划 |  |
|  |  | 短期省间交易 | 可选 |
|  |  | 机组组合优化 | 可选 |
|  |  | 日前发输电计划 |  |
|  |  | 日内发输电计划调整 |  |
|  |  | 多级计划在线协同编制 |  |
|  | 检修计划 | 检修窗口期 | 可选 |
|  |  | 年度检修计划编制（含检修计划优化组合） | 检修计划优化组合为可选 |
|  |  | 月度检修计划编制（含检修计划优化组合） |  |
|  |  | 日前检修计划编制（含检修计划优化组合） |  |
|  | 应急调度 | 日前应急调度 | 可选 |
|  |  | 日内应急调度 |  |
|  | 调度计划安全校核 | 中长期计划安全校核 |  |
|  |  | 日前计划安全校核 |  |
|  |  | 安全校核辅助决策 |  |
|  | 中长期交易校核 | 省间中长期交易校核 |  |
|  |  | 省级中长期交易校核 |  |
|  | 省级现货及辅助服务市场 | 市场模型与数据管理 | 可单列 |
|  |  | 申报发布数据管理 |  |
|  |  | 可靠性机组组合 |  |
|  |  | 日前市场 |  |
|  |  | 日内市场 |  |
|  |  | 实时市场 |  |
|  |  | 辅助服务市场 |  |
|  |  | 市场评估分析 |  |
|  |  | 市场风险管控 |  |
|  |  | 市场模拟推演 |  |
|  |  | 市场监管支持 |  |
|  | 省间现货及辅助服务市场 | 市场模型与数据管理 | 可单列 |
|  |  | 申报发布数据管理 |  |
|  |  | 日前市场 |  |
|  |  | 日内市场 |  |
|  |  | 辅助服务市场 |  |
|  |  | 市场评估分析 |  |
|  |  | 市场风险管控 |  |
|  |  | 市场模拟推演 |  |
|  |  | 市场监管支持 |  |
|  |  | 数据交换 |  |
|  | 电能量计量 | 线损平衡分析 | 可选 |
|  |  | 异常研判告警 |  |
|  |  | 数据展示与发布 |  |
|  | 虚拟电厂调度 | 虚拟电厂数据处理 | 可选 |
|  |  | 虚拟机组动态聚合 |  |
|  |  | 虚拟电厂全景监视 |  |
|  |  | 调度指令分解 |  |
| (八) 清洁能源调度 | 水电调度方案编制 | 日前水电调度方案编制 | 可选 |
|  |  | 中长期水电调度方案编制 |  |
|  | 中长期水电调度方案分析 | 中长期水电调度方案分析 | 可选 |
|  | 集中式新能源发电预测 | 集中式新能源超短期功率预测 |  |
|  |  | 集中式新能源短期功率预测 |  |
|  |  | 集中式新能源中长期电量预测 |  |
|  | 分布式光伏发电预测 | 分布式光伏片区功率预测 | 可选 |
|  |  | 分布式光伏片区中长期电量预测 |  |
|  | 分布式电源承载力分析 | 承载力计算与校核 | 可选 |
|  |  | 承载力评估结果分析 |  |
|  | 新能源消纳能力测算分析 | 新能源消纳能力测算分析 |  |
|  | 日前抽蓄与储能调度方案编制 | 抽蓄与储能可调能力分析 | 可选 |
|  |  | 日前抽蓄与储能调度方案编制 |  |
| (九) 运行评估 (九) 运行评估 | 电网调控运行分析评估 | 调度操作统计分析 |  |
|  |  | 电力电量分析 |  |
|  |  | 断面/设备重过载分析 |  |
|  |  | 备用裕度分析 |  |
|  |  | 故障跳闸统计分析 |  |
|  |  | 调度值班承载力分析 |  |
|  | 计划市场运行分析评估 | 负荷预测准确率分析 |  |
|  |  | 负荷管理执行情况分析 |  |
|  |  | 发输电计划执行情况分析 |  |
|  |  | 检修计划执行情况分析 |  |
|  | 水电及新能源运行分析评估 | 水电运行与消纳分析评估 | 可选 |
|  |  | 新能源运行与消纳分析评估 |  |
|  |  | 新能源发电预测评估 |  |
|  |  | 抽水蓄能运行分析评估 | 可选 |
|  |  | 新型储能运行分析评估 | 可选 |
|  | 电网运行稳定分析评估 | 无功电压运行分析评估 |  |
|  |  | 安全稳定控制装置（备自投）运行分析评估 |  |
|  |  | 低频低压减载运行分析评估 |  |
|  |  | 网损分析评估 | 可选 |
|  |  | 一次调频运行分析评估 |  |
|  | 继电保护分析评估 | 保护设备分析评估 |  |
|  |  | 保护动作分析评估 |  |
|  |  | 保护设备检验周期分析评估 |  |
|  | 调度自动化运行分析评估 | 主站系统及设备运行分析评估 |  |
|  |  | 厂站系统及设备运行分析评估 |  |
|  |  | 调度数据网运行分析评估 |  |
|  | 网络安全运行分析评估 | 网安设备运行分析评估 |  |
|  |  | 安全策略合规性分析评估 |  |
|  | 电力通信运行分析评估 | 通信网仿真与应急演练 |  |
|  |  | 通信运行监视 | 可选 |
|  |  | 通信设备运行分析 |  |
|  |  | 通信在线校核分析 | 可选 |
|  |  | 通信风险分析 |  |
|  |  | 通信网异常影响分析 |  |
|  |  | 通信与电网业务耦合分析 |  |
|  | 燃料综合分析评估 | 燃料供应预警指标分析 |  |
|  |  | 燃料供应预警管理 |  |
|  |  | 双碳指标监测分析评估 |  |
| (十) 调度管理 (十) 调度管理 | 调度运行管理 | 调度业务统一管理平台 |  |
|  |  | 调度日志管理 |  |
|  |  | 调度预案管理 |  |
|  |  | 调度生产报表管理 |  |
|  |  | 调度员信息管理 |  |
|  |  | 厂站人员信息管理 |  |
|  |  | 安全内控管理 |  |
|  | 调度计划管理 | 并网调度协议管理 |  |
|  |  | 电力电量平衡预警管理 |  |
|  |  | 电网风险预警管理 |  |
|  |  | 两个细则考核 |  |
|  |  | 煤电机组运行管理 |  |
|  | 系统方式管理 | 常规电源投产管理 |  |
|  |  | 电网风险及运行重点任务管理 |  |
|  |  | 系统专业技术交流管理 | 可选 |
|  | 工程前期管理 | 工程项目管理 |  |
|  |  | 工程资料管理 |  |
|  |  | 工程重点工作管理 |  |
|  | 新设备启动管理 | 新设备启动方案管理 |  |
|  |  | 新设备启动命名管理 |  |
|  |  | 新设备启动参数分责管理 |  |
|  | 稳控过程管理 | 装置策略定值管理 |  |
|  |  | 装置试验管理 |  |
|  | 稳控过程管理 | 检验计划管理 |  |
|  | 第三道防线过程管理 | 装置策略定值管理 |  |
|  |  | 装置试验管理 |  |
|  |  | 检验计划管理 |  |
|  | 水电及新能源调度管理 | 水电及新能源并网服务管理 |  |
|  |  | 水电及新能源优先调度管理 | 可选 |
|  |  | 抽蓄与新型储能优先调度管理 | 可选 |
|  | 继电保护定值管理 | 保护定值管理 |  |
|  |  | 整定计算数据管理 |  |
|  | 自动化运行管理 | 自动化运行值班管理 |  |
|  |  | 厂站自动化接入管理 |  |
|  |  | 自动化设备检修管理 |  |
|  |  | 自动化运维管理 |  |
|  |  | 电力监控工作票管理 |  |
|  | 网络安全管理 | 网安运行值班管理 |  |
|  |  | 网安设备检修管理 |  |
|  |  | 网安设备缺陷管理 |  |
|  |  | 网络安全策略管理 |  |
|  |  | 网络安全漏洞预警管理 |  |
|  |  | 网安备品备件管理 |  |
|  |  | 网安告警处置管理 |  |
|  |  | 网络安全监督管理 |  |
|  | 电力通信管理 | 电力通信网规划管理 |  |
|  |  | 电力通信网建设管理 |  |
|  |  | 电力通信网运行管理 |  |
|  |  | 电力通信网技术管理 |  |
|  | 综合技术管理 | 标准制度管理 |  |
|  |  | 调度项目管理 |  |
|  |  | 涉网安全及合规管理 |  |
|  |  | 调度安全管理 |  |
|  |  | 配网运行管理 |  |
|  |  | 调度考核管理 |  |
|  |  | 人员管理 |  |
|  |  | 自定义报表管理 |  |
|  |  | 综合事务管理 |  |
|  | 文资档案及协同管理 | 文资档案管理 | 可选 |
|  |  | 在线文档协作 |  |
|  |  | 文电管理流程 |  |
|  | 工作流程管理 | 流程自定义工具 |  |
|  |  | 流程流转的监督、统计、分析 |  |
| (十一) 大数据 与人工智能 | 调控数据资产管理 | 数据资产建模 | 可选 |
|  |  | 数据质量管理 |  |
|  |  | 数据价值评估 |  |
|  |  | 数据安全管理 |  |
|  | 流程自动化 | 自动化系统智能巡检与异常辅助处置 |  |
|  | 智能交互 | 人机交互智能助手 |  |
|  | 智能交互 | 调度知识问答与搜索 |  |
|  |  | 智能调度电话人机融合 |  |
|  | 智能分析与辅助决策 | 新设备启动方案智能编制 |  |
|  |  | 电网异常处置智能决策 |  |
|  |  | 水电及新能源数据智能分析 |  |
|  |  | 通信网仿真及故障智能定位 |  |
|  | 故障预案智能编制及推送执行 | 故障预案智能编制及校核 |  |
|  |  | 故障预案智能推送及执行 |  |

附录B 省级以上电网新一代调度技术支持系统软件说明

一、支撑平台

- （一）平台管理

平台管理是统一管理新一代系统平台资源、服务和应用的一组通用功能组件，提供一套方便的平台节点之间相互感知并交换信息的机制。平台管理包含系统管理、服务管理、权限管理、告警管理、案例管理、集群管理、多活管理、版本管控等功能。

- （二）通信总线

通信总线用于调度机构数据交互，既支撑电网调度控制系统内部信息共享和业务协同，又支撑新一代系统间的广域数据通信，实现实时消息广域范围按需快速传递，以及广域服务信息共享和交互。通信总线包括消息总线、服务总线、消息邮件等功能。

- （三）模型管理

模型管理为新一代系统中各类模型数据的版本、维护、同步、校验、生效管理提供技术手段，满足实时监视、自动控制、分析校核等各类业务应用对模型数据维护、同步、校验的需求。主要包括模型同步、模型校验等功能。

- （四）基础服务

基础服务是支撑平台为应用开发和集成提供的一组通用的服务，这些服务基于广域服务总线和广域消息总线集成发布，支持服务的创建、注册、上线以及服务查询和定位功能，并会随着系统需求的变化进行扩展和深化。基础服务包含日志服务、文件服务等功能。

- （五）数据服务

数据服务为新一代系统的业务应用数据访问提供统一的服务封装，实现数据的高效访问，支持面向业务的数据组织方式和访问功能，支持模型数据、实时数据、运行数据的标准化发布，支持关系数据库的统一接口访问。数据服务包括模型数据服务、实时数据服务、运行数据服务和关系数据库服务等功能。

- （六）人机交互服务

人机交互服务是支撑平台为人机云终端提供的一组通用的服务，通过服务总线和消息总线向人机客户端提供统一交互服务，同时与数据访问接口、平台管理等模块进行数据或消息的交互。人机交互服务包含数据刷新服务、事件转发服务、身份鉴别服务、地理信息服务、自动成图服务、语音交互服务等功能。

- （七）数据存储管理

数据存储管理为新一代系统中丰富的数据种类提供大容量、高可靠的存储能力，并提供高效、易用的数据访问手段以支撑各类电网监控和分析业务应用。新一代系统数据的存储方式包括分布式实时数据库、时间序列实时库等功能。

- （八）自动化系统运行监视

自动化系统运行监视提供统一监视运行控制平台和调控云平台的功能，实现系统关键运行状态指标的采集、监视与告警。主要包括状态监视、异常告警、故障诊断、系统健康评估等功能。

- （九）人机云终端

人机云终端为电网监视、分析、控制、计划、市场、预测和管理等业务提供统一的人机交互界面。在信息安全约束与权限控制范围内，人机云终端基于人机网关/代理，通过调度数据网/综合数据网，与人机交互服务通信，从平台和各大类应用获取全网一致的基础模型、实时运行工况、分析决策结果、统计数据等信息，满足本地、异地无差别的监视、分析与控制需求。主要包括云桌面、组态设计器、图形浏览器等功能。

二、网络安全管理

- （一）内生安全组件

采取本体安全防护措施及手段保障计算机主机设备、网络设备、安全防护设备、操作系统、数据库、业务软件等设备与软件自身的安全、可控。主要包括内生安全组件。

- （二）安全服务

安全服务是将新一代系统业务应用的认证、加密等相关功能，由统一的安全服务来实现。安全服务主要包括认证服务（入网、身份、服务、通信）、加解密服务和调度数字证书服务等。

- （三）安全监测

安全监测是将电力二次系统服务器、数据库、网络设备、专用安防设备、通用安防设备的安全信息通过网络安全监测软件统一采集，并纳入网络安全管理平台监视范围，并在此基础上，进一步将业务应用纳入采集范围，实现电力二次系统安全与业务的全面采集监测。安全监测主要包括网络安全监测采集、业务应用监测采集等。

- （四）响应处置（可选）

响应处置是依据新一代系统自身网络结构特点，根据网络安全攻击行为影响范围，采用相应的应急响应手段，防范网络安全风险蔓延，提升在线指挥、动态防御能力。响应处置主要包括多级阻断和一键停控等。

三、实时监控类应用

## （一）数据采集

数据采集主要面向基础数据的接入和交换，实现多业务场景、多数据类型、多采集方式的全方位数据采集，为各类业务场景提供数据支撑。主要包括常规电源数据采集、电网运行数据采集、新能源数据采集、分布式电源数据采集（可选）、储能数据采集、可调节负荷数据采集（可选）、充电设施数据采集（可选）、动态数据采集、继电保护定值数据采集、故障录波数据采集、继电保护装置运行数据采集、安控数据采集、第三道防线数据采集、其他数据采集等功能。

## （二）数据处理及实时监视

数据处理及实时监视针对调控运行需求，实现电力系统实时数据分析处理和运行监视，并为其他应用提供数据基础与服务。主要包括火电运行监视、水电与抽蓄运行监视（可选）、核电运行监视（可选）、电网运行监视、新能源运行监视、分布式电源运行监视分析、储能监视分析、可调节负荷综合监视分析（可选）、充电设施监视分析（可选）、电网动态运行监视、实时平衡监视、继电（直流）保护设备在线监视、安自及系统保护在线监视、第三道防线在线监视、气象监视及灾害预警、火电机组烟气监视（可选）等功能。

### 1.火电运行监视

火电运行监视实现对燃煤、燃气、生物质、垃圾、余气余热等各类火电机组和厂站的运行监视，并为其他应用提供数据基础与服务。主要包括火电机组模型管理、数据处理、监视与告警、统计分析等功能。

### 2.水电与抽蓄运行监视（可选）

水电与抽蓄运行监视实现对常规水电站和抽水蓄能电站的运行监视，并为其他应用提供数据基础与服务。主要包括机组运行监视、站内设备运行监视、常规水电站的水库运行监视、闸门运行监视、流域水雨情监视和抽水蓄能电站的上下库运行监视等功能。

### 3.核电运行监视（可选）

核电运行监视实现核电站与核电机组的运行监视，并为其他应用提供数据基础与服务。主要包括核电机组模型管理、数据处理、监视与告警、统计分析等功能。

### 4.电网运行监视

电网运行监视结合电网模型、拓扑连接关系，通过对电网频率、无功电压、有功潮流、稳定断面等实时数据的分析处理，支撑调度人员实时监视电网运行状态信息。主要包括电网潮流及断面运行监视、电网频率监视、无功电压监视、分布式调相机运行监视（可选）等功能。

### 5.新能源运行监视

新能源运行监视实现对风电场（含分散式风电）、光伏电站、光热电站的运行监视，并为其他应用提供数据基础与服务。主要包括场站气象观测信息监视、风电机组和光伏逆变器单机运行状态监视等功能。

### 6.分布式电源运行监视分析

分布式电源运行监视分析实现地区/分区、场站、主变、馈线、台区等不同层级分布式电源聚合信息的集中监视和统计，实现典型位置气象观测信息监视、片区和母线分布式光伏有功功率估计，并为其他应用提供分布式电源基础数据与服务。主要包括分布式电源模型管理、数据处理、监视与告警、统计分析等功能。

### 7.储能监视分析

储能监视分析实现对电化学储能电站和发电厂配建电化学储能系统的运行监视，并为其他应用提供数据基础与服务。主要包括储能系统运行状态监视、储能单元运行状态监视等功能。

### 8.可调节负荷综合监视分析（可选）

可调节负荷综合监视分析实现调度范围内各类可调负荷对象资源的多层级数据聚合、数据全景监视。主要包括可调节负荷数据处理、可调节负荷资源监视等功能。

### 9.充电设施监视分析（可选）

充电设施监视分析实现对区域内的大中型集中充电站、低压用户侧分散充电桩等不同应用场景下的充电站点及其设备运行情况监视和统计分析，并为其他应用提供充电设施基础数据与服务。主要包括数据处理、充电设施运行监视、统计分析、充电设施实时数据曲线等功能。

### 10.电网动态运行监视

电网动态运行监视实现毫秒级相量数据处理，实现故障和振荡等电网动态过程的毫秒级高精度监视，并为其他应用提供数据基础与服务。主要包括动态数据处理、动态数据汇集与共享、系统稳定裕度监视、宽频振荡监测、励磁调速重要参数监视等功能。

### 11.实时平衡监视

实时平衡监视根据电网实时发电能力、联络线送受电、备用/调节能力、负荷情况等信息，实时分析判断电网平衡状况，实现电网平衡实时监视与告警。主要包括电网调节能力监视、电网供电能力与备用裕度监视、机组停机与受阻状态监视等功能。

### 12.继电（直流）保护设备在线监视

继电（直流）保护设备在线监视通过采集继电保护装置、直流控制保护系统、故障录波器等设备的运行信息进行监视分析，并为其他应用提供数据基础与服务，支撑调度人员实时掌握继电（直流）保护设备运行状态和电网故障情况。主要包括数据处理、保护装置运行状态监视、异常信息监视与分析、系统运行情况与故障智能分析、定值召唤与校核等。其中直流保护相关功能为可选功能。

### 13.安自及系统保护在线监视

安自及系统保护在线监视实现对安自装置实时信息和文件信息的处理，实现面向安自装置和系统保护的全方位集中监视，并具备装置定值巡检比对、装置告警事件查询等运行管理功能。结合电网运行方式数据实现系统保护或稳控系统定值策略可实施性评估，对控制资源进行统计和监视。主要包括数据处理、数据监视、运行管理、统计分析等功能。

### 14.第三道防线在线监视

第三道防线在线监视实现对低频低压减载装置、高频高周切机装置等第三道防线装置运行信息、异常报警等信息开展监视，并根据调管层级分类展示，辅助调度人员全面、集中监视第三道防线的实时运行情况，具备装置通信状态监视、告警事件查询、控制资源统计、动作情况分析、历史数据查询等运行管理功能。结合电网运行方式数据对第三道防线控制资源进行统计和监视。主要包括数据采集、状态监视、运行管理、统计分析等功能。

### 15.气象监视及灾害预警

气象监视及灾害预警集成多源气象数据，实现电网气象环境监测及预警功能，将“七中心”的外部环境数据纳入电网调度监视生产体系当中。主要包括数据处理、雷击灾害监视预警、山火灾害监视预警、覆冰灾害监视预警、暴雨灾害监视预警、台风灾害监视预警、大范围高低温灾害监视预警、大风灾害监视预警、强对流自然气象灾害监视预警、外部灾害综合监视、电网设备气象灾害环境反演等功能。

### 16.火电机组烟气监视（可选）

火电机组烟气监视实现火电厂及燃煤机组脱硫信息、脱硝信息、除尘信息以及供电煤耗信息的在线处理、运行监视及统计分析。主要包括数据处理、火电机组烟气排放运行实时监视、火电机组烟气排放统计报表等功能。

## （三）操作控制

操作与控制应用实现人工操作控制处理功能，结合实时监视信息、检修计划信息、分析决策信息支撑人机交互操作，实现下令、操作与控制。强化国网省操作控制一盘棋，设计操作进度共享、电网协同控制的应用功能。主要包括控制操作（遥控、挂牌、封锁、置数等）、智能操作票、网络化下令、批量负荷控制、可调节负荷人工控制（可选）等功能，其中网络化下令包含多级调度协同功能（配合操作相互关联操作票、共享操作进度等）。

## （四）综合智能告警

综合智能告警分析和处理电网中的各类故障、异常告警信号，整合保信、WAMS、故障录波、智能限额等多类数据源，推理生成核心故障事件，实现电网设备级、系统级故障的精准定位和跨系统共享，提升调度人员故障感知能力。主要包括电网故障智能分析推理、故障信息综合展示、调控系统间告警推送、系统级故障分析、宽频振荡告警推送、限额监视告警等功能。

## （五）多级调度协同监视及故障处置

多级调度协同监视及故障处置是面向国网省、省地协同运行的需求，结合自然语言处理、故障处置知识图谱等人工智能技术，实现多级调度间的互联互通与沟通协作，在面向系统复杂故障时，建立国网省、省地等多级协同处置体系，提升上下级系统间故障协同处置效率。主要包括监视画面快捷共享、故障信息同步感知、处置辅助决策、处置策略在线协商等功能。

## （六）大电网运行关键指标体系

大电网运行关键指标体系从安全稳定、平衡调节、新能源消纳和电网概况等角度实时评估电网运行状态，实现对电网运行状态的分级分类评估，为调度人员实时感知电网运行状况、发现运行风险提供辅助决策支撑。主要包括大电网运行关键指标计算和大电网运行关键指标综合监视等功能。

四、自动控制类应用

## （一）有功自动控制

有功自动控制通过控制区域内常规水火电机组、风光、储能、抽蓄及可调节负荷等各类源荷储资源的有功功率，实现区域发电功率跟踪频率和联络线交换功率变化，通过省地协同控制将地调调管资源及有源配电网纳入全网统一优化控制，满足电力供需实时平衡需要。主要包括多源有功自动控制、多级协同控制（含网省、省地）、性能监视与统计、控制对象响应测试等功能。

## （二）无功自动控制

无功自动控制以全网网损最小为无功优化目标，考虑电压安全约束条件，对电网中的容抗器、常规电厂、新能源电厂、储能电站等多种类型无功可调资源进行优化决策与自动控制，降低电网损耗，满足电网安全经济运行需求。主要包括多源无功优化、区域无功电压控制、多级协同控制（含网省、省地）等功能。

五、分析校核类应用

## （一）分析校核数据处理

在调控云全设备对象模型数据的基础上，结合分析校核计算需求通过模型剪裁、模型校验、预想故障集管理等方式构建分析校核类应用需要的电网模型，在电网量测数据平衡校验、越限校验等基础上，根据电网模型参数、设备连接关系、实时遥信遥测数据，求解描述电网稳态运行情况的状态量和量测量估计值，检测和辨识量测中的不良数据，以数据服务的方式为分析校核、培训仿真等应用提供电网断面数据。主要包括模型边界裁剪、模型参数拓扑校验、预想故障集管理、量测平衡越限校验、稳控系统及安自装置建模、状态估计等功能。

## （二）在线安全分析

在线安全分析按照新版稳定导则规定，通过整合电网模型和数据，基于实时、历史及预想运行方式，模拟各种调度操作进行潮流计算，分析支路功率、母线电压及注入功率等之间的影响程度。计及直流控保、安自装置等控制策略，从静态安全分析、短路电流计算、机电暂态稳定分析、新能源多场站短路比、多馈入直流短路比、系统转动惯量等方面进行全方位分析计算，支撑各类新型稳定问题分析，提升系统特性分析认知能力。针对电网运行控制中存在的安全稳定问题或运行优化需求，开展热稳输电能力分析计算，实现输电断面有功越限、母线电压越限时的无功电压优化以及多种运行场景下在线校核及辅助决策，实现对运行控制的决策支持。主要包括潮流计算、灵敏度分析、静态安全分析、短路电流计算、热稳输电能力分析、机电暂态稳定分析（功角稳定分析、频率稳定分析、电压稳定分析）、新能源多场站短路比、多馈入直流短路比、系统转动惯量、运行控制辅助决策等实时分析功能和研究态分析功能。

## （三）电磁暂态在线仿真（可选）

电磁暂态在线仿真综合考虑直流控保、新能源涉网保护、安自装置等控制策略，模拟复杂电力电子过程、三相不对称和各种非基波现象，适应电力电子化特征精细化分析的需求，支持直流输电等电磁暂态过程精细化仿真，实时扫描引起直流换相失败的交流故障，准确反映电网特性。主要包括全电磁暂态在线仿真、机电-电磁混合在线仿真等功能。

## （四）智能限额

智能限额对稳定规定限额进行规范的电子化处理，利用电子化限额规则对电网运行情况进行在线判断，当断面潮流、母线电压等超出稳定限额规定时通过实时监控类应用的综合智能告警功能提示报警，为调度员提供发现系统风险的便捷手段。智能限额应能用于电网实时运行监视，在线计算分析及未来态风险防控、发输电计划校核、电力现货市场出清及应急调度出清边界。主要包括限额电子化管理、限额智能匹配等功能。

## （五）未来态潮流

未来态潮流分析获取电网未来态多版本模型、图形，基于负荷预测、新能源预测、发电计划、检修计划、新设备投产等数据，形成电网安全分析计算所需的未来潮流断面。考虑预想故障越限风险，生成未来态潮流断面的热稳定限额，为检修计划、中长期交易、新能源消纳测算等业务提供未来态每日96点（至少24点）的潮流断面数据服务。未来态潮流分析主要包括未来态图模管理、未来态潮流断面生成、未来态潮流断面热稳限额分析等功能。

## （六）继电保护定值在线校核

继电保护定值在线校核功能计算当前、未来或预想电网方式下各种故障类型的故障电流，根据计算结果校核各类继电保护定值并给出校核结论及调整建议。同时，借助故障录波等故障信息实现定值适应性分析。主要包括故障电流计算、定值校核及预警、定值适应性分析、计算结果统计分析等功能。

## （七）日内未来态调度

日内未来态调度开展基于日内未来态潮流断面的安全校核，分析预想故障下的运行风险，识别电网运行薄弱环节及对应时刻，综合评估电网未来运行态势，提供预防校正控制辅助决策，实现对调度计划执行、调度操作、清洁能源消纳、气象灾害等方面电网运行趋势的定量分析和主动调度决策支撑。主要包括电网未来态势分析、电网预控辅助决策等功能。

## （八）电网动态分析

电网动态分析开展WAMS实测数据驱动的电网稳定裕度评估，快速计算功角稳定、电压稳定、频率稳定、关键断面阻尼比、新能源多场站短路比、多馈入直流短路比等裕度指标，分析宽频振荡的振荡分群、振荡路径和振荡源等情况并给出抑制辅助决策，分析连续故障扰动事件特征并识别连锁故障，高效管理故障数据支持事后故障分析，全面比对故障实测曲线与仿真曲线差异。主要包括系统稳定裕度评估、宽频振荡预警与抑制辅助决策、机组涉网性能监测分析、一次调频主动在线测试、负荷模型参数和发电机控制模型参数辨识（可选）、故障扰动识别、故障数据综合管理、仿真结果智能比对等功能。

六、培训仿真类应用

## （一）调度员培训模拟

调度员培训模拟实现对电网运行、电网故障及调度操作的仿真模拟，为调度运行人员提供日常培训环境。主要包括电力系统仿真、仿真培训评估、调度员自主培训、多级联合教案协同制作等功能。

### 1.电力系统仿真

电力系统仿真应能根据设定的电网运行方式，或基于状态估计数据创建仿真场景，按照教员及学员的指令，设置各类故障和调度操作，综合考虑直流控保、一次调频、安控装置等一、二次设备控制策略，快速准确地计算出故障和操作后电网潮流分布，并能模拟电网实时监控系统展示潮流结果及告警信息。主要包括全网潮流计算、调度操作仿真、故障仿真、直流控保仿真、一次调频仿真、安控装置仿真等功能。

### 2.仿真培训评估

仿真培训评估实现对调度员的操作的智能评判，可为调度员技能鉴定提供参考依据。主要包括评分规则设置、设备越限记录与评估、误操作信息记录与评估、下令规范性评估、评估结果查看、评估报表生成、学员技能画像等功能。

### 3.调度员自主培训

调度员自主培训实现系统自动加载教案引导学员完成培训流程，通过建立虚拟角色模拟调度下令、通知和许可等过程，并支持对学员操作和下令过程进行综合性评估。主要包括故障信息通知告警、故障信息核实、故障处置操作模拟、虚拟角色对话、培训过程引导、下令过程模拟和综合评估等功能。

### 4.多级联合教案协同制作

多级联合教案协同制作实现各级调度参演人员根据各自电网操作权限、演习要求，联合调整电力系统运行方式，并保存互联教案至云端教案中心。主要包括教案协同制作、教案云端保存、教案云端下载、教案查看、教案启动、子教案制作、子教案加载等功能。

## （二）调度员培训管理（可选）

调度员培训管理实现调度员日常培训及岗位晋级的全过程管理，为各岗级调度员制定培训方案，日常通过参与测验、反事故演习、贡献培训资料、参与讨论等方式获得培训积分，满足培训方案要求后，通过晋级考试实现岗位晋升。主要包括培训资料管理（调度百科）、日常测验和晋级考试、调度员培训方案设计、个人培训档案和积分管理、论坛交流等功能。

七、计划市场类应用

## （一）电力电量平衡分析

电力电量平衡管理基于风光水火储等不同类型电源及可调度负荷等运行特性，考虑负荷预测、清洁能源预测的不确定性，开展年、月、周、日前、日内等不同时间尺度的电力电量平衡分析及预警，辅助生成支援策略，横向实现各专业平衡业务深度融合、纵向实现多级平衡管理。主要包括年月平衡分析、周平衡分析、日前平衡分析、日内平衡分析、支援策略辅助决策（国调、网调）（可选）、平衡协同管理（国调、网调）（可选）等功能。

## （二）负荷预测

负荷预测基于历史实际负荷数据，充分考虑系统运行特性、天气、节假日等因素，预测未来一段时间内电网负荷需求，为电网运行规划、调度计划安排和现货市场出清等提供不同时间尺度的电网负荷预测数据。主要包括系统负荷预测、母线负荷预测等功能。

## （三）发输电计划

发输电计划（国调、网调）通过中长期、日前、日内等不同时间尺度的跨省区交直流联络线及直调电厂计划编制，实现全网或区域电力电量平衡和资源跨省区大范围优化配置，并为其他应用提供跨省区联络线计划和直调电厂计划。主要包括中长期发输电计划、短期省间交易（可选）、日前发输电计划、日内发输电计划调整、多级计划在线协同编制等功能。

发电计划（省调）通过中长期、日前、日内、实时等不同时间尺度的机组开停机、可调能力评估及出力曲线编制实现风光水火等多类型能源协同优化调度，并为其他应用提供未来态机组运行方式。主要包括中长期发电计划、机组组合优化（可选）、日前发电计划（考虑沙戈荒及水风光联合优化）、日内发电计划调整、多级计划在线协同编制等功能。

## （四）检修计划

检修计划实现设备检修停运对电网安全、电力平衡以及清洁能源消纳的评估，对各类待检修停电设备进行组合优化，确定设备停电检修时间区间，支撑检修计划流转审批决策，为其他应用提供设备检修计划结果。主要包括检修窗口期（可选）、含检修计划优化组合（可选）的年度检修计划编制、含检修计划优化组合（可选）的月度检修计划编制、含检修计划优化组合（可选）的日前检修计划编制等功能。

## （五）应急调度（可选）

应急调度考虑在电力系统出现保安全、保平衡、保清洁能源消纳需求，且市场化手段均已用尽后仍未完全解决问题时，开展跨省跨区剩余可用资源的应急调配，避免在电网仍有保障能力的情况下出现安全、平衡问题，减少在电网仍有消纳能力情况下的清洁能源弃电。主要包括日前应急调度、日内应急调度等功能。

## （六）调度计划安全校核

调度计划安全校核针对发电计划、检修计划等业务，利用“五（五）未来态潮流分析”提供的潮流断面及热稳限额数据，采用多任务并行计算开展电网基态潮流校核、静态安全校核、灵敏度计算等，实现中长期、日前调度计划的校核分析和越限调整辅助决策。主要包括中长期计划安全校核、日前计划安全校核、安全校核辅助决策等功能。

## （七）中长期交易校核

中长期交易校核针对电力交易机构组织的各类省间与省级中长期交易，基于“五（五）未来态潮流分析”提供的潮流断面及热稳限额数据，结合智能限额、检修计划等评估电网发输电能力，实现基于可用输电容量或安全约束机组组合的安全校核，确定交易是否满足电力电量平衡和输电通道可用输电容量要求，并给出越限信息。主要包括省间中长期交易校核、省级中长期交易校核等功能。

## （八）省级现货及辅助服务市场（可单列）

省级现货及辅助服务市场实现基于安全约束机组组合（SCUC）与安全约束经济调度（SCED）的可靠性机组组合分析及日前、日内和实时市场优化出清，并向其他应用提供市场出清结果等数据。主要包括市场模型与数据管理、申报发布数据管理、可靠性机组组合、日前市场、日内市场、实时市场、辅助服务市场、市场评估分析、市场风险管控、市场模拟推演、市场监管支持等功能。

## （九）省间现货及辅助服务市场（可单列）

省间现货及辅助服务市场根据市场规则组织省间日前、日内现货市场或辅助服务市场集中竞价出清，汇集市场模型和运营数据，为其他应用提供相关市场运营数据。主要包括市场模型和数据管理、申报发布数据管理、日前市场、日内市场、辅助服务市场、市场评估分析、市场风险管控、市场模拟推演、市场监管支持、数据交换等功能。

## （十）电能量计量（可选）

电能量计量实现发电上网点、联络线交易关口、供电关口及其他考核关口的电量数据的采集、存储功能，并自动计算分析电网层面容器、设备的时、日、月、年电量，为同期线损、营销购售电、考核分析、交易结算、现货交易等业务提供电量数据。主要包括线损平衡分析、异常研判告警、数据展示与发布等功能。

## （十一）虚拟电厂调度（可选）

虚拟电厂调度聚合分布式光伏、储能电站、充电站、工商业负荷、智能楼宇等各类可调资源，作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，通过电网拓扑分析获取单体资源各级主网并网点信息，实现对虚拟电厂资源的多层级电气聚合和多维全景监视，并提供协同控制服务实现虚拟电厂手动闭环控制，支撑虚拟电厂参与电网灵活调节。主要包括虚拟电厂数据处理、虚拟机组动态聚合、虚拟电厂全景监视、调度指令分解等功能。

八、清洁能源调度类应用

## （一）水电调度方案编制（可选）

水电调度实现常规水电站和水电站群不同时间尺度下电力、电量计划方案的编制，方案编制要在保障水、电两方面安全的前提下，分析电厂上报的来水预报，统筹考虑水库防洪与综合利用、发输电设备检修、调峰及与新能源互补运行、来水预报及其偏差等方面要求和因素，通过单库、梯级水库和跨流域水库群联合优化，有效支撑短期与中长期电力电量平衡、水电及新能源消纳。主要包括日前水电调度方案编制、中长期水电调度方案编制等功能。

## （二）中长期水电调度方案分析（可选）

中长期水电调度方案分析实现在不同时间尺度下，对多个水电调度方案的发电量、顶峰与调峰能力、弃水风险、各类约束越限风险进行评估分析，并引入来水预报偏差影响分析。主要包括中长期水电调度方案分析等功能。

## （三）集中式新能源发电预测

集中式新能源发电预测实现对新能源电站和集群不同时间尺度下电力、电量的预测，并在考虑重大天气过程演化、各时段平衡裕度差异和历史预测误差分析的基础上，给出各时段不同概率下的功率预测误差范围估计。主要包括集中式新能源超短期功率预测、短期功率预测、中长期电量预测等功能。

## （四）分布式光伏发电预测（可选）

分布式光伏发电预测实现片区分布式光伏日前、日内功率预测和月、季、年电量预测，并在考虑重大天气过程演化、各时段平衡裕度差异和历史预测误差分析的基础上，给出各时段不同概率下的功率预测误差范围估计。主要包括分布式光伏片区功率预测、片区中长期电量预测等功能。

## （五）分布式电源承载力分析（可选）

分布式电源承载力分析实现省域范围配电网拓扑分析、电网热稳定性计算和承载力评估结果统计、评估结果分层分级展示，支撑分布式光伏科学有序并网，保障电网安全稳定运行和分布式光伏消纳。主要包括承载力计算与校核、承载力评估结果分析等功能。

## （六）新能源消纳能力测算分析

新能源消纳能力测算分析利用“五（五）未来态潮流分析”提供的潮流断面及热稳限额数据，按照年、季、月等不同时间尺度，滚动测算集中式新能源和分布式光伏的消纳能力，并回算前序运行周期的新能源消纳过程，分析新能源装机、跨省区交易、重要设备检修决策的消纳风险。主要包括新能源消纳能力测算分析等功能。

## （七）日前抽蓄与储能调度方案编制（可选）

日前抽蓄与储能调度方案编制实现抽蓄与储能日前调度计划方案和日内调度计划调整方案的编制。主要包括抽蓄与储能可调能力分析、日前抽蓄与储能调度方案编制等。

九、运行评估类应用

## （一）电网调控运行分析评估

电网调控运行分析评估基于电网模型和运行数据，实现对电网发输变设备的潮流负载、倒闸操作、安全风险、事故处理等设备工况及运行事件进行量化分析评价，评估电网运行风险和安全水平，评估调度值班承载力。主要包括调度操作统计分析、电力电量分析、断面/设备重过载分析、备用裕度分析、故障跳闸统计分析、调度值班承载力分析等功能。

## （二）计划市场运行分析评估

计划市场运行分析评估实现对负荷预测、发电计划、市场供需等业务后评估分析，深化多时间尺度数据挖掘，强化分析辅助决策能力，支撑电网调度生产组织和调度计划精细化管理。主要包括负荷预测准确率分析、负荷管理执行情况分析、发输电计划执行情况分析、检修计划执行情况分析等功能。

## （三）水电及新能源运行分析评估

1.水电运行与消纳分析评估（可选）

水电运行与消纳分析评估实现对水库来水、水电厂来水预报偏差、水电顶峰能力、蓄水蓄能与耗用、水库运行、水电发电、水电消纳的量化分析评估，主要包括水电运行与消纳评估等功能。

2.新能源运行与消纳分析评估

新能源运行与消纳分析评估实现对风光资源、新能源电站发电预测偏差、新能源发电、分布式光伏发电、新能源消纳的量化分析评估，主要包括新能源运行与消纳评估等功能。

3.新能源发电预测评估

新能源发电预测评估实现预测偏差与气象预测关联关系的解耦评价，建立新能源预测结果的精细化评估模型，提出基于评估结果的预测优化建议。主要包括新能源发电预测评估等功能。

4.抽水蓄能运行分析评估（可选）

抽水蓄能运行分析评估实现对抽蓄运行指标、调用情况的量化评估。主要包括抽水蓄能运行分析评估等功能。

5.新型储能运行分析评估（可选）

新型储能运行分析评估实现对电化学储能电站或电厂配建电化学储能系统运行指标、可调能力、调用情况的量化分析评估。主要包括新型储能运行评估等功能。

## （四）电网运行稳定分析评估

电网运行稳定分析评估实现电网电压质量和无功平衡分析，安全稳定控制装置（备自投）运行分析，低频低压减载运行分析，验证分析策略合理性，评估安自装置运行水平，保证电网安全稳定运行。主要包括无功电压运行分析评估、安全稳定控制装置（备自投）运行分析评估、低频低压减载运行分析评估、网损分析评估（可选）、一次调频运行分析评估等功能。

## （五）继电保护分析评估

继电保护分析评估基于继电保护设备的缺陷、检修等运行事件和保护动作数据，从制造厂商、投运年限、故障概率等多个维度开展保护设备统计分析，采集一次设备检修安排、设备寿命、缺陷隐患情况、反措要求等信息自动生成检验计划建议。主要包括保护设备分析评估、保护动作分析评估、保护设备检验周期分析评估等功能。

## （六）调度自动化运行分析评估

调度自动化运行分析评估基于自动化系统或设备，调度数据网的运行数据，实现从制造厂商、在运状态、设备型号、运行年限等多个维度，对设备缺陷分布、故障概率等业务数据进行统计分析和综合展示，全面量化分析自动化系统或设备质量评价和运行风险。主要包括主站系统及设备运行分析评估、厂站系统及设备运行分析评估、调度数据网运行分析评估等功能。

## （七）网络安全运行分析评估

网络安全运行分析评估基于二次系统或设备、安全设备运行事件和网络安全告警数据，实现对网络安全设备运行可靠性、防护手段的有效性、安全配置策略合规性进行综合分析评估。主要包括网安设备运行分析评估、安全策略合规性分析评估等功能。

## （八）电力通信运行分析评估

电力通信运行分析评估实现通信设备的制造厂商、在运状态、设备型号、运行年限以及通信网承载生产控制业务情况等多个维度分析评估，对设备缺陷、检修、方式等业务数据进行统计分析和综合展示，全面量化电力通信设备质量评价和通信运行方式风险评估，实现通信网与承载保护、稳控业务联合校核及故障处置。主要包括通信网仿真与应急演练、通信运行监视（可选）、通信设备运行分析、通信在线校核分析（可选）、通信风险分析、通信网异常影响分析、通信与电网业务耦合分析等功能。

## （九）燃料综合分析评估

燃料综合分析评估基于电煤、天然气实际供耗等数据，对燃料供耗情况、碳排放情况进行综合统计分析。主要包括燃料供应预警指标分析、燃料供应预警管理、双碳指标监测分析评估等功能。

十、调度管理类应用

## （一）调度运行管理

调度运行管理主要面向调度运行专业，提升调度业务开展质效，搭建调度业务统一管理平台，将调度日志、操作票拟写、网络化交互、国网省协同管控等主要值班业务系统的人机交互界面进行统一集成（业务逻辑仍按要求部署在相应分区），优化用户使用体验；支撑调控运行专业管理，提升调度日志管理、调度预案管理、调度生产报表管理、调度员信息及持证上岗管理、厂站运行值班人员信息及持证上岗管理、安全内控管理等功能。主要包括调度业务统一管理平台、调度日志管理、调度预案管理、调度生产报表管理、调度员信息管理、厂站人员信息管理、安全内控管理等功能。

## （二）调度计划管理

调度计划管理主要面向调度计划、现货市场、燃料管理专业，支撑机组并网调度及考核等业务。主要包括并网调度协议管理、电力电量平衡预警管理、电网风险预警管理、两个细则考核、煤电机组运行管理等功能。

## （三）系统方式管理

系统方式管理主要面向系统运行专业，支撑电网方式安排、设备启动、稳控管理等业务。主要包括常规电源投产管理、电网风险及运行重点任务管理、系统专业技术交流管理（可选）等功能。

## （四）工程前期管理

工程前期管理面向调度中心参与电网基建工作，实现对工程前期评审资料、会议资料、技术资料审查规范化、一体化管理，主要包括工程项目管理、工程资料管理、工程重点工作管理等功能。

## （五）新设备启动管理

新设备启动管理主要实现对新设备调度启动业务的标准化、规范化、一体化管理。主要包括新设备启动方案管理、新设备命名管理、新设备设备参数分责管理等功能。

## （六）稳控过程管理

稳控过程管理主要实现稳控装置验收调试、正式运行、策略定值、检修、试验、退运、退役等全生命周期管理，提升稳控装置的精益化管理水平。主要包括装置策略定值管理、装置试验管理、检验计划管理等功能。

- （七）第三道防线过程管理

第三道防线过程管理主要实现第三道防线装置的全生命周期管理。主要包括装置策略定值管理、装置试验管理、检验计划管理等功能。

## （八）水电及新能源调度管理

水电及新能源调度管理主要面向水新专业，对水电厂、新能源电站的并网、试验、安全评估、运行考核等提供技术支撑。主要包括水电及新能源并网服务管理、水电及新能源优先调度管理（可选）、抽蓄与新型储能优先调度管理（可选）等功能。

## （九）继电保护定值管理

继电保护定值管理主要面向继电保护专业，支撑继电保护定值整定数据存储、共享、备份管理以及定值审核、下发、存档、作废等全流程管控，提高继电保护相关业务的标准化程度，保障电网的安全运行。主要包括保护定值管理、整定计算数据管理等功能。

## （十）自动化运行管理

自动化运行管理主要面向自动化专业，实现主站及厂站端自动化设备统一管理，以自动化值班业务为中心，实现设备检修、运维等工作闭环管控。主要包括自动化运行值班管理、厂站自动化接入管理、自动化设备检修管理、自动化运维管理、电力监控工作票管理等功能。

## （十一）网络安全管理

网络安全管理主要面向网络安全专业，以4M管理体系为指导，实现网络安全专业的设备、运行、人员、技术、监督的数字化管理应用，以网安专业业务为中心，打造网络安全技术与管理并重的双驱能力。主要包括网安运行值班管理、网安设备检修管理、网安设备缺陷管理、网络安全策略管理、网络安全漏洞预警管理、网安备品备件管理、网安告警处置管理、网络安全监督管理等功能。

## （十二）电力通信管理

电力通信管理主要面向调度通信专业，支撑对电力通信网规划建设、运行管理，保障电网生产控制业务正常运行。主要包括电力通信网规划管理、电力通信网建设管理、电力通信网运行管理、电力通信网技术管理等功能。

## （十三）综合技术管理

综合技术管理主要面向综合和技术管理专业，实现对调控中心技术标准及综合事务的规范化、流程化管理。主要包括标准制度管理、调度项目管理、涉网安全及合规管理、调度安全管理、配网运行管理、调度考核管理、人员管理、自定义报表管理、综合事务管理等功能。

## （十四）文资档案及协同管理

文资档案及协同管理面向调度各专业，一是实现对各专业标准制度、专业技术方案等文档资料的统一上传下载、存储发布以及检索功能；二是实现上下级、专业间在线文档协作编制；三是通过来文来电、工作通知等收发文的线上管理，实现办公文电的在线流转和审批。主要包括文资档案管理（可选）、在线文档协作、文电管理流程等功能。

## （十五）工作流程管理

工作流程管理针对各类调度业务的管理需求，通过流程自定义工具开展灵活、便捷的业务流程设计，支持业务流程的启动、审批、流转、反馈、归档等各环节管控，实现纵向上下级调度、横向各专业间业务流程的在线流转。主要包括流程自定义工具和流程流转的监督、统计、分析等功能。

十一、大数据与人工智能（可选）

## （一）调控数据资产管理

调控数据资产管理面向调控数据统一建模和分级分类管理需求，实现电网运行业务的全态、全时间尺度数据关联融合，并以服务化的方式为电网数据价值挖掘应用提供长周期、多类型数据支撑。主要包括数据资产建模、数据质量管理、数据价值评估、数据安全管理等功能。

## （二）流程自动化

流程自动化基于模块化组态、状态自动机、人工智能等技术，实现调度系统运行中简单规则、高重复性业务的流程化、自动化执行，提升系统巡检、业务流程、异常故障等处置效率。主要包括自动化系统智能巡检与异常辅助处置等功能。

## （三）智能交互

智能交互基于大数据以及人工智能算法，对多模态的电网运行场景建立感知体系，实现对电网多模态场景的智能感知、问答等功能，为调度运行工作提供技术支撑。主要包括人机交互智能助手、调度知识问答与搜索、智能调度电话人机融合等功能。

## （四）智能分析与辅助决策

电网运行智能分析决策基于知识图谱、大数据分析等技术，实现对调度运行业务的智能分析及辅助决策。主要包括新设备启动方案智能编制、电网异常处置智能决策、水电及新能源数据智能分析、通信网仿真及故障智能定位等功能。

## （五）故障预案智能编制及推送执行

基于自然语言处理、知识图谱等技术，实现对故障预案的智能编制、解析、校核、推送和执行监视。主要包括故障预案智能编制及校核、故障预案智能推送及执行等功能。

附录C 省级以上电网新一代调度技术支持系统基础软硬件清单

| 序号 | 设备名称 | 典型 数量 | 可选 数量 | 单位 | 设备选型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件设备 |  |  |  |  |  |
| (一) | 生产控制大区Ⅰ区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 稳态数据采集服务器 | 4 | 4 | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 | 关基保护范围 基于不同的数据采集规模，提供可选设备数量 |
| 1.2 | 稳态数据监视服务器 | 4 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 | 关基保护范围 |
| 1.3 | 自动控制服务器 | 4 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 | 关基保护范围 |
| 1.4 | 动态数据采集服务器 | 2 | 2 | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 | 基于不同的数据采集规模，提供可选设备数量 |
| 1.5 | 动态数据监视服务器 | 2 | 4 | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 | 根据动态分析功能规模进行选配 |
| 1.6 | 关系数据库服务器 | 2 | 2 | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 | 支撑关系数据库主备读写分离的建设模式，提供可选设备数量 |
| 1.7 | 时序数据库服务器 | 2 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 |  |
| 1.8 | 智能告警服务器 | 2 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 |  |
| 1.9 | 分析校核数据处理 服务器 | 2 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 |  |
| 1.10 | 安全稳定服务器 | 2 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 |  |
| 1.11 | 安全稳定计算服务器 | 10 | 10 | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 | 基于不同的电网计算规模，提供可选设备数量 |
| 1.12 | 语音识别服务器 | 2 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 |  |
| 1.13 | 人机访问服务器 | 4 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 |  |
| 1.14 | 数据转发服务器 | 2 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 |  |
| 1.15 | 代理服务器 | 2 | 2 | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 | 提供可选设备数量，支撑实时监控中心与分析决策中心相互独立建设的需要 |
| 1.16 | 测试服务器 | 2 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 |  |
| 1.17 | 仲裁服务器 |  | 2 | 台 | ≥二路,≥256G,双硬盘 | 用于数据库读写分离进行选配 |
| 2 | 存储设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 关系库磁盘阵列 | 2 |  | 套 | 磁盘阵列,256G,60T | 支撑关系数据库主备读写分离的建设模式，提供可选设备数量 |
| 2.2 | 时序库磁盘阵列 | 1 |  | 套 | 磁盘阵列,512G,100T |  |
| 3 | 人机终端 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 工作站 | 30 |  | 台 | 高配图形工作站,≥2,≥32G,双硬盘 |  |
| 3.2 | 显示器 | 60 |  | 台 | 27"LCD显示器，2K分辨率 |  |
| 4 | 网络设备 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ⅰ区关基数据汇集交换机 | 2 |  | 台 | 网络交换机,包转发率≥1000Mpps,万兆光≥48 | 关基保护范围 |
| 4.2 | Ⅰ区关基业务汇聚交换机 | 2 |  | 台 | 网络交换机,包转发率≥1000Mpps,万兆光≥48 | 关基保护范围 |
| 4.3 | Ⅰ区实时监控中心数据汇集交换机 | 2 |  | 台 | 网络交换机,包转发率≥1000Mpps,万兆光≥48 |  |
| 4.4 | Ⅰ区实时监控中心业务汇聚交换机 | 2 |  | 台 | 网络交换机,包转发率≥1000Mpps,万兆光≥48 |  |
| 4.5 | Ⅰ区实时监控中心人机访问交换机 |  | 2 | 台 | 网络交换机,包转发率≥1000Mpps,万兆光≥48 | 提供可选设备数量，支撑实时监控中心异地人机访问与数据采集相对独立的网络环境 |
| 4.6 | Ⅰ区分析决策中心数据汇集交换机 | 2 |  | 台 | 网络交换机,包转发率≥1000Mpps,万兆光≥48 |  |
| 4.7 | Ⅰ区分析决策中心业务汇聚交换机 | 2 |  | 台 | 网络交换机,包转发率≥1000Mpps,万兆光≥48 |  |
| 4.8 | Ⅰ区分析决策中心人机访问交换机 |  | 2 | 台 | 网络交换机,包转发率≥1000Mpps,万兆光≥48 | 提供可选设备数量，支撑分析决策中心异地人机访问与数据汇集相对独立的网络环境 |
| 4.9 | Ⅰ区核心交换机 | 2 |  | 台 | 网络交换机,包转发率≥2000Mpps,万兆光≥24，千兆光≥12，千兆电≥12 |  |
| 4.10 | 计算服务器交换机 | 2 |  | 台 | 网络交换机,包转发率≥1000Mpps,万兆光≥48 |  |
| 5 | 安防设备 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 防火墙 | 4 |  | 台 | 万兆防火墙，≥4个万兆光口，≥4个千兆电口，4个万兆多模模块，冗余电源，带宽≥10GB | 安全I区与安全II区之间，关基子区与安全I区其他区域之间，各2台 |
| 5.2 | 隔离阵列网关 | 4 |  | 台 | 吞吐量≥4Gbps,每秒新建连接数≥180K,千兆电口≥4个，双电源，可支持≥10台物理隔离装置接入，并可通过N:M虚拟化进行性能聚合。 | 关基保护范围 |
| 5.3 | 正向隔离装置 | 4 |  | 台 | 千兆正向隔离装置 | 关基保护范围 |
| 5.4 | 反向隔离装置 | 4 |  | 台 | 千兆反向隔离装置 | 关基保护范围 |
| 5.5 | 纵向加密认证装置 |  | 2 | 台 | 全国产化设备，千兆纵向加密认证装置 | 部分属于关基保护范围 两种模式二选一 |
| 5.6 | 纵向加密卡 |  | 22 |  |  |  |
| 5.7 | 可信计算 | 22 |  | 套 |  | 部分属于关基保护范围，关基子区内服务器数量必选 |
| 5.8 | 网络安全监测服务器 | 2 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 | 替代I型装置 |
| 5.9 | IDS入侵检测装置 |  | 1 | 台 | 双冗余电源配置，4个千兆电口，2个扩展插槽，可扩展千兆接口板卡、硬盘存储模块；支持拔插式硬盘扩展；设备吞吐量5Gbps，最大HTTP并发连接数300万，最大每秒新建连接数7万；设备支持细颗粒度访问控制，支持超过5000种入侵防御策略，支持防病毒引擎与海量病毒样本库匹配，支持抗DDos攻击，支持安全沙箱等功能，配置三年特征库升级服务与三年病毒库升级服务。（电口支持Bypass） |  |
| 5.10 | 恶意代码监测系统 | 1 |  | 台 | 全国产化设备,符合国网恶意代码集中检测的恶意代码产品 | 省级标准配置（I、II区共用一套） |
| 5.11 | 调度自动化运维网关（堡垒机） | 2 |  | 台 | 全国产化设备，最大配置为26个接口，默认包括2个扩展槽位， 1个管理口，5个10/100/1000BASE-T接口，4个SFP插槽； 1个CONSOLE，2个USB，1TB硬盘； 标配冗余电源；支持200图形并发，400字符并发，支持资源500以上 | 根据各网省需求，提供可选设备数量 |
| 5.12 | 一键停控 |  | 1 | 套 | 停控中心控制台(1); 数据交换装置(1)； 停控加密卡/停控纵向替换 | 可选 |
| 5.13 | 密码机 | 2 |  | 台 | / | 关基保护范围，配合加解密服务用 |
| 6 | 安全接入区 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 正向隔离装置 |  | 2 | 台 | 千兆正向隔离装置 | 关基保护范围 根据各省实际情况，选择是否建设安全接入区 |
| 6.2 | 反向隔离装置 |  | 2 | 台 | 千兆反向隔离装置 | 关基保护范围 安全接入区配套设备 |
| 6.3 | 纵向加密认证装置 |  | 2 | 台 | 全国产化设备，千兆纵向加密认证装置 | 安全接入区配套设备 |
| 6.4 | 安全接入服务器 |  | 2 | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 | 安全接入区配套设备 |
| 6.5 | 安全接入汇聚区交换机 |  | 2 | 台 | 网络交换机,包转发率≥150Mpps,千兆电≥24 | 安全接入区配套设备 |
| 6.6 | 安全接入区交换机 |  | 2 | 台 | 网络交换机,包转发率≥150Mpps,千兆电≥24 | 安全接入区配套设备 |
| 6.7 | 网络安全监测服务器 |  | 2 | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 | 安全接入区配套设备 |
| 6.8 | 便携式运维网关（堡垒机） |  | 2 | 台 | / | 便携运维用，可用于安全接入区运维,每主站2台 |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 双因子认证指纹识别 | 30 |  | 台 |  |  |
| 7.2 | 电网调度数字证书管理系统 |  | 1 | 套 |  | 根据现有的设备情况，选择利旧或新建 |
| 7.3 | 双屏KVM延长器 | 30 |  | 台 |  |  |
| 7.4 | 工作站接入交换机 | 2 |  | 台 | 网络交换机，包转发率≥200Mpps,千兆电≥48，≥4 100/1000M SFP，含2个单模模块（1310nm，10km，LC） |  |
| 7.5 | 跨楼层交换机 | 2 |  | 台 | 网络交换机，包转发率≥200Mpps,千兆电≥48，≥4 100/1000M SFP，含2个单模模块（1310nm，10km，LC） |  |
| 7.6 | 同步时钟 | 2 |  | 台 | 双主钟配置，北斗对时，能自动切换。接收灵敏度：跟踪－160dBm，捕获－145dBm。时钟接收单元应有防雷设计，支持电力频率采集功能，带双天线100米 |  |
| (二) | 生产控制大区Ⅱ区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 关系数据库服务器 | 2 | 2 | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 | 支撑关系数据库主备读写分离的建设模式，提供可选设备数量 |
| 1.2 | 继电保护采集服务器 | 2 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 |  |
| 1.3 | 继电保护应用服务器 | 2 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 |  |
| 1.4 | 水电数据采集服务器 |  | 2 | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 | 提供给具有水电业务的单位选择 |
| 1.5 | 水电监视服务器 |  | 2 | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 | 提供给具有水电业务的单位选择 |
| 1.6 | 电能量数据采集服务器 | 2 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 |  |
| 1.7 | 电能量应用服务器 | 2 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 |  |
| 1.8 | 清洁能源预测采集服务器 | 2 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 |  |
| 1.9 | 清洁能源预测服务器 | 2 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 |  |
| 1.10 | 负荷预测服务器 | 2 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 |  |
| 1.11 | 调度计划服务器 | 4 | 4 | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 | 根据不同单位的业务情况，提供可选设备数量 |
| 1.12 | 安全校核服务器 | 2 | 2 | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 | 基于不同的电网计算规模，提供可选设备数量 |
| 1.13 | 代理服务器 | 2 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 |  |
| 1.14 | 仲裁服务器 |  | 2 | 台 | ≥二路,≥256G,双硬盘 | 用于数据库读写分离进行选配 |
| 2 | 存储设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 关系库磁盘阵列 | 1 | 1 | 套 | 磁盘阵列,256G,60T | 支撑关系数据库主备读写分离的建设模式，提供可选设备数量 |
| 3 | 网络设备 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ⅱ区数据汇集交换机 | 2 |  | 台 | 网络交换机,包转发率≥1000Mpps,万兆光≥48 |  |
| 3.2 | Ⅱ区业务汇聚交换机 | 2 |  | 台 | 网络交换机,包转发率≥1000Mpps,万兆光≥48 |  |
| 3.3 | Ⅱ区核心交换机 | 2 |  | 台 | 网络交换机,包转发率≥2000Mpps,万兆光≥24，千兆光≥12，千兆电≥12 |  |
| 4 | 安防设备 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 正向隔离装置 | 2 |  | 台 | 千兆正向隔离装置 |  |
| 4.2 | 反向隔离装置 | 2 |  | 台 | 千兆反向隔离装置 |  |
| 4.3 | 纵向加密认证装置 |  | 2 | 台 | 全国产化设备，千兆纵向加密认证装置 | 两种模式二选一 |
| 4.4 | 纵向加密卡 |  | 10 |  |  |  |
| 4.5 | 可信计算 | 8 | 2 | 套 |  | 根据可选的服务器数量（重要跨区传输服务器）进行配置 |
| 4.6 | 网络安全监测服务器 | 2 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 | 替代I型装置 |
| 4.7 | IDS入侵检测装置 |  | 1 | 台 | 双冗余电源配置，4个千兆电口，2个扩展插槽，可扩展千兆接口板卡、硬盘存储模块；支持拔插式硬盘扩展；设备吞吐量5Gbps，最大HTTP并发连接数300万，最大每秒新建连接数7万；设备支持细颗粒度访问控制，支持超过5000种入侵防御策略，支持防病毒引擎与海量病毒样本库匹配，支持抗DDos攻击，支持安全沙箱等功能，配置三年特征库升级服务与三年病毒库升级服务。 |  |
| 4.8 | 调度自动化运维网关（堡垒机） | 2 | 2 | 台 | 全国产化设备，最大配置为26个接口，默认包括2个扩展槽位， 1个管理口，5个10/100/1000BASE-T接口，4个SFP插槽； 1个CONSOLE，2个USB，1TB硬盘； 标配冗余电源；支持200图形并发，400字符并发，支持资源500以上 | 根据各网省需求，提供可选设备数量 |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 同步时钟 |  | 2 | 台 | 双主钟配置，北斗对时，能自动切换。接收灵敏度：跟踪－160dBm，捕获－145dBm。时钟接收单元应有防雷设计，支持电力频率采集功能，带双天线100米 | 结合现有设备的运行情况，选择利旧或新建 |
| (三) | 管理信息大区Ⅲ区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 关系数据库服务器 | 2 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 |  |
| 1.2 | 时序数据库服务器 |  | 2 | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 | 可复用现有调控云硬件资源 |
| 1.3 | WEB应用服务器 | 2 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 |  |
| 1.4 | WAMS数据同步服务器 | 2 |  | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 |  |
| 1.5 | 虚拟化宿主服务器 |  | 16 | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 | 可复用现有调控云硬件资源 |
| 2 | 存储设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 关系库磁盘阵列 | 1 |  | 套 | 磁盘阵列,256G,60T |  |
| 2.2 | 时序库磁盘阵列 |  | 1 | 套 | 磁盘阵列,512G,100T | 可复用现有调控云硬件资源 |
| 3 | 网络设备 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ⅲ区业务汇聚交换机 |  | 2 | 台 | 网络交换机,包转发率≥1000Mpps,万兆光≥48 | 可复用现有调控云硬件资源 |
| 3.2 | Ⅲ区核心交换机 |  | 2 | 台 | 网络交换机,包转发率≥2000Mpps,万兆光≥24，千兆光≥12，千兆电≥12 | 可复用现有调控云硬件资源 |
| 4 | 安防设备 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 防火墙 |  | 2 | 台 | 千兆,最少电口数量:4,最小吞吐量:6Gbps | 可复用现有调控云硬件资源 |
| 4.2 | 网络安全监测服务器 |  | 2 | 台 | ≥二路,≥512G,双硬盘 | 可复用现有调控云硬件资源 |
| 4.3 | IDS入侵检测装置 |  | 1 | 台 | 双冗余电源配置，4个千兆电口，2个扩展插槽，可扩展千兆接口板卡、硬盘存储模块；支持拔插式硬盘扩展；设备吞吐量5Gbps，最大HTTP并发连接数300万，最大每秒新建连接数7万；设备支持细颗粒度访问控制，支持超过5000种入侵防御策略，支持防病毒引擎与海量病毒样本库匹配，支持抗DDos攻击，支持安全沙箱等功能，配置三年特征库升级服务与三年病毒库升级服务。 | 可复用现有调控云硬件资源 |
| 4.4 | Web应用防火墙（WAF） | 1 |  | 台 |  |  |
| 4.5 | 恶意代码监测系统 | 1 |  | 套 | 全国产化设备,符合国网恶意代码集中检测的恶意代码产品 | 省级标准配置 |
| 4.6 | 调度自动化运维网关（堡垒机） | 2 |  | 台 | 全国产化设备，最大配置为26个接口，默认包括2个扩展槽位， 1个管理口，5个10/100/1000BASE-T接口，4个SFP插槽； 1个CONSOLE，2个USB，1TB硬盘； 标配冗余电源；支持200图形并发，400字符并发，支持资源500以上 |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 同步时钟 |  | 2 | 台 | 双主钟配置，北斗对时，能自动切换。接收灵敏度：跟踪－160dBm，捕获－145dBm。时钟接收单元应有防雷设计，支持电力频率采集功能，带双天线100米 | 可复用现有调控云硬件资源 |
| 二 | 基础软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 物理机操作系统（含安全监测agent） | 114 | 46 | 套 |  | 部分属于关基保护范围 根据可选设备情况，配套选择对应的系统软件 |
| 1.2 | 虚拟机操作系统（含安全监测agent） |  | 16 | 套 |  | 根据可选设备情况，配套选择对应的系统软件 |
| 2 | 数据库软件 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 关系数据库软件（含安全监测agent） | 3 |  | 套 |  |  |
| 2.2 | 时序数据库软件（含安全监测agent） | 2 |  | 套 |  |  |
| 2.3 | 多路径软件 | 6 | 1 | 套 |  | 根据可选设备情况，配套选择对应的系统软件 |
| 2.4 | 双机热备软件（HA） | 4 | 3 | 套 |  | 根据可选设备情况，配套选择对应的系统软件 |
| 2.5 | 数据实时同步软件（HS） | 1 |  | 套 |  |  |
| 2.6 | 数据交换平台软件（ETL） | 1 |  | 套 |  |  |
| 2.7 | 数据守护集群软件（WATCH） | 1 | 1 | 套 |  | 根据可选设备情况，配套选择对应的系统软件 |
| 2.8 | 数据共享集群软件（DBSC） |  | 1 | 套 |  | 根据可选设备情况，配套选择对应的系统软件 |
| 3 | 虚拟化软件 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 虚拟化节点授权 |  | 32 | 套 |  | 根据可选设备情况，配套选择对应的系统软件 |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 语音引擎软件 | 1 |  | 套 | 1.语音引擎平台： 1套； 2.语音识别：5个客户端 ； 3. 语义理解：5个客户端； 4.语音合成： 1个服务端+5个客户端。 | 电网专用版 |